제1종 단독접지 시공방법

접지봉 사용시 : 직경 8mm이상, 길이 0.9m이상

접지판 사용시 : 두께 0.7mm이상, 넓이 300mm×300mm이상

접지선 : 6mm2이상의 나동선

병렬접지시 : 타 접지극과 2m이상 이격

계장공사의 접지공사에서 신호선 한쪽을 접지하는 것 : 시스템 접지

접지저항 저감재 시공방법

타입법, 보링법, 수반법, 구법, 체류조법

Hook-on식 접지저항 측정기 사용시 유의사항

접지봉을 병렬로 타설 시 접지저항 특정기준 및 측정지점에 유의

활선상태에서 측정하므로 안전에 유의

접지 방법

옥외철구 : 각주마다 접지한다

차단기 : 탱크와 설치가대를 접지한다

전력용콘덴서 : 개별, 그룹별 중성점을 한데 묶어 1선으로 접지망에 짧게 연결

배전반 : 프레임을 접지한다

계기용변성기 2차측 : 중성점을 배전반 접지모선에 1점만 접지한다

계기용변성기 : 단자함과 가대를 접지한다

망상접지 : 공장이나 빌딩, 발변전소 등에서 주로 채택되고 있으며 특히 서지임피던스 저감효과가 대단히 크고 공용접지방식으로 채택할 때 안전성이 뛰어난 접지공법

1개소 또는 여러개소에 시공한 공통의 접지전극에 개개의 기계, 기구를 모아서 접속하여 접지를 공용화하는 공용접지의 장점

접지선이 짧아지고 접지배선 구조가 단순하여 보수 점검이 쉽다

각 접지전극이 병렬로 연결되므로 합성저항을 낮추기가 쉽다

여러 접지전극을 연결하므로 서지의 방전이 용이하다

등전위가 구성되어 장비간의 전위차가 발생되지 않는다

봉상접지공법

심타공법 : 접지봉을 지표에서 타입하는 방법으로 접지봉을 직렬 접속

병렬접지공법 : 독립 접지봉을 여러 개 묻고 각 접지봉을 병렬로 연결

등전위 접속선에서 주 접지단자에 접속되는 등전위 접속선의 단면적

동(6㎟ 이상), 알루미늄(16㎟ 이상), 철(50㎟ 이상)

대지로 접지하는 가장 큰 이유

지구는 정전용량이 크므로 많은 전하가 축적되어도 전위가 일정하기 때문

접지설비의 접지목적

계통접지 : 고압전로와 저압전로가 혼촉되었을 때 감전이나 화재방지

기기접지 : 누전되고 있는 기기에 접촉 시 감전방지

지락 검출용 접지 : 누전차단기의 동작을 확실하게 하기 위함

정전기 접지 : 정전기의 축적에 의한 폭발 재해 방지

등전위 접지 : 병원에 있어서 의료기기 사용 시 안전을 확보하기 위함

발전소의 가공전선 인입구 및 인출구에 전로로부터의 이상전압이 발전소 내로 내습하는 것을 방지하기 위해 설치 : 피뢰기

피뢰침 설비에서 피뢰방식

: 돌침 방식, 케이지 방식, 용마루위 도체 방식, 이온 방사형 피뢰방식

피뢰기 설치시 점검사항 : 피뢰기 1,2차측 단자 및 단자볼트 이상유무 점검

피뢰기 애자부분 손상여부 점검, 피뢰기 절연저항 측정

피뢰기의 정격전압 : 22.9kV 배전선로(18kV), 22.9kV 변전소(21kV)

피뢰기를 시설해야 하는 곳

발전소 인출구, 변전소 인입 및 인출구, 특고압 수용가의 인입구

가공전선로와 지중전선로가 만나는 곳

피뢰기 종류 : 저항형, 밸브형, 밸브저항형, 방출통형, 갭레스 피뢰기

피뢰기와 피뢰침의 차이

피뢰기 : 이상전압으로부터 전력설비의 기기를 보호

제1종 접지공사

발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구

가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측

고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

피뢰침 : 건축물과 내부의 사람이나 물체를 뇌해로부터 보호

제1종 접지공사

지면상 20m를 초과하는 건축물이나 공작물

소방법에서 정한 위험물, 화약류 저장소, 옥외탱크 저장소 등

TN계통이란 전원의 한 점을 직접접지하고 설비의 노출 도전성부분을 보호선(PE)을 이용하여 전원의 한 점에 접속하는 접지 계통을 말한다. TN계통은 중성선 및 보호선의 배치에 따라 TN-S, TN-C-S, TN-C계통이 있다

TT계통 : 전원의 한 점을 직접접지하고 설비의 노출 도전성부분을 전원계통의 접지극과는 전기적으로 독립한 접지극에 접지하는 접지계통

22.9kV, 3상 4선식 다중접지 배전계통에 접속되어 있는 변전설비에 부설하는 피뢰기의 정격전압 : 18kV

피뢰침의 인하도선을 관로에 인입하여 보호해야 할 범위

지상 : 2.5m 이상          지하 : 0.3m 이상

피뢰기를 시설해야 하는 곳 : 발전소 인출구, 변전소 인입 및 인출구

특고압 수용장소의 인입구, 가공전선로와 지중전선로가 만나는 곳

유효 접지계 : 발전기 또는 변압기 등 전력계통의 중성점을 접지시키는 것으로 전력계통에 설치한 보호계전기로 하여금 고장점을 판별시킬 목적으로 접지를 하며, 1선 지락시 건전상의 전압상승이 선간전압보다 낮은 80% 이하의 계통으로 직접접지 계통이 이에 속한다.

피뢰기(LA) 종류 : 저항형·밸브형·밸브저항형·방출통형·갭레스 피뢰기

1선 지락 고장시 충전전류에 의해 간헐적인 아크 지락을 일으켜서 이상전압이 발생하므로 고전압 송전선로에서 사용되지 않는 접지방식 : 비접지방식

1선 지락시 건전상의 전위상승이 높지않아 유효접지의 대표적인 방식으로 초고압 송전선로에서 경제성이 매우 우수하여 우리나라 송전계통에 사용되고있는 접지방식 : 직접접지방식

전기설비 접지 목적 : 감전방지, 이상전압의 억제, 보호계전기의 동작 확보

화학설비에 접지를 실시하는 1차적 목적

: 전기 대전 방지로 인한 정전기 발생 억제